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用电独立计量改造项目采购需求
一、项目概况
为解决湖南省福彩中心办公区域、湖南省减灾备灾中心区域用电混计，无法独立核算电费、区分运维损耗的问题，落实事业单位能耗分户、精细化管理及财务审计结算相关要求，拟通过询价方式实施配电房双变压器独立计量改造项目。本项目在湖南省福彩中心专业配电房开展改造，通过变压器负荷物理分区、低压侧独立成套计量改造，实现 1# 变压器专供福彩办公区域、2# 变压器专供湖南省减灾备灾中心区域，两套负荷物理隔离、独立计量统计对账；改造保留原有安全供电体系，采用错峰短时停电施工，避免对福彩办公、减灾备灾中心运营造成停电影响，计量数据需精准可溯源、满足财务审计、能耗统计、运维考核，完成回路、标识、台账标准化建设，达到电力规范及事业单位配电房标准化验收要求。家属区用电已划归公变供电，与本项目改造系统完全隔离，本项目不改动公变任何设备及线路。
二、项目预算
40000元。
三、服务内容与范围
（一）负荷梳理与回路隔离
1. 现场逐回路排查配电房低压出线，完成全部出线回路挂牌标识，区分福彩办公回路、湖南省减灾备灾中心回路、备用回路；
2. 将原混接在两台变压器下的福彩办公负荷规整接入 1# 变压器低压侧，将湖南省减灾备灾中心负荷全部规整接入 2# 变压器低压侧；
3. 拆除封堵全部跨变压器联络混用线路，消除串电、混计隐患，核对两台变压器负载平衡度，保障负荷分区合理、负载运行稳定。
（二）双变压器独立计量系统安装调试
1. 在 1#、2# 变压器低压总进线柜分别加装 0.2S 级高精度计量电流互感器，每台变压器配置 3 只计量专用互感器；
2. 每台变压器配套安装 1 块三相四线多功能智能计量表，支持总有功、无功、峰谷电量、实时负荷、数据冻结、本地查看及数据留存，两套表计独立统计读数；
3. 标准化铺设计量二次回路，两套计量二次回路物理隔离、独立布线编号，配置独立接线端子排、保护空开，配套铜鼻子、绝缘护套等配件，保障接线紧固可靠，降低计量误差。
   （三）计量系统功能实现
1. 实现双变压器完全独立计量，福彩办公、减灾备灾中心用电量分开统计，无交叉混算；
2. 具备日、月、年度电量统计功能，可满足财务月度对账、年度审计工作；
3. 支持变压器实时负载、运行状态监测，可精准定位用电异常属于福彩办公侧或减灾备灾中心侧，降低故障排查难度。
（四）现场标准化整改
1. 对计量柜、二次回路、端子排统一编号、张贴标识标牌；
2. 整理柜内线路，完成线路捆扎规整，落实强弱电分离；补齐接地、绝缘、防护配件，满足配电房安全规范；
3. 绘制改造后配电系统图、计量原理图、回路分布图。
（五）施工及资料整编
1. 开展错峰停电回路改接、设备安装接线、二次回路调试、通电校验计量精度、负荷平衡测试；
2. 整编全套竣工资料，包含施工竣工资料、设备合格证、检测报告、计量溯源资料、图纸、回路台账、现场施工影像资料、调试记录、验收记录表；
3. 负责前期现场踏勘、设备材料运输、现场协调工作。
（六）质保及售后技术服务
1. 整体工程质保 1 年，新装计量设备提供厂家原厂质保 3 年；质保期内免费处置计量偏差、接线隐患、设备故障；
2. 提供终身技术咨询、数据对账、配电运维指导服务，本地团队响应售后。
四、服务期限
自合同签订生效之日起计算，供应商应在合同签订后，结合甲方办公及减灾备灾中心作业窗口期，合理制定错峰施工计划，按合同完成全部设备供货、安装、改造、调试、资料交付及竣工验收工作。
五、施工、时效与质量要求
（一）施工时效
1. 采用错峰、短时停电施工，优先选用非福彩办公时段、非减灾备灾中心作业时段开展作业；分区域、分批次改造，最大限度压缩停电时长；施工前提前向采购人报备，确认停电窗口期，严禁无交底开展施工作业。
2. 收到采购人需求沟通，1 个工作日内完成需求对接及方案反馈；现场出现故障问题，质保期内及时响应处置。
（二）质量要求
1. 设备质量：计量设备选用国标合格产品，提供完整合格证、出厂检测报告、计量溯源资料；优先选用湖南本地主流品牌，适配事业单位配电房验收；
2. 施工安全：严格落实停电、验电、挂牌、接地安全作业流程，严禁带电违章作业；
3. 改造后负荷分区：1# 变压器仅承载福彩办公负荷，2# 变压器仅承载湖南省减灾备灾中心负荷，不存在跨区串接用电；
4. 计量性能：两套计量装置计量误差控制在国标允许范围内，表计显示、数据冻结功能正常；
5. 配电房现场：柜内布线规整规范，标识标牌齐全完整，安全防护到位，无电气安全隐患；变压器负载运行平稳，无异常发热、异响、压降现象；
6. 全部施工过程留存影像、台账资料，全程可追溯。
六、供应商资格条件
（一）具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年无经营异常、财务亏损等不良记录；
（三）具备履行本项目合同所需的电气施工、设备安装调试技术服务能力，拥有持证电工、配电运维专业作业人员，熟悉配电房电气改造及电能计量装置相关规范；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
七、验收标准
严格依照《湖南省福利彩票发行中心小额零星采购实施办法（修订）》履约验收规定开展验收工作，供应商应按照采购人要求提供相关资料，验收不合格的，供应商应在3个工作日内完成整改，直至验收合格。
8、 付款方式
全部改造工程完工、调试完成，经采购人验收合格后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同全额款项。

